Urząd Miasta i Gminy						    Pasym, dnia 19.05.2014r.

w Pasymiu

ul. Rynek 8

12-130 Pasym

WYKONAWCY

Wyjaśnienie treści SIWZ na:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Krzywonoga.” (Nr ogłoszenia: 98139-2014)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: RRG.271.2.2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, w związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawcy:

Zapytanie 1:

Prosimy o przekazanie profili wysokościowych sieci wodociągowej i przyłączy. Jedyna informacja o zagłębieniu to „Głębokość ułożenia sieci wynosi 1,6 m, licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu”, która zdaniem Wykonawcy jest niewystarczająca, żeby określić ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami pod względem wysokościowym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Trasa projektowanego wodociągu w zdecydowanej większości przechodzi przez teren nieuzbrojony. Skrzyzowania trasy z istniejącym uzbrojeniem są sporadyczne i to zazwyczaj z przewodami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi, które wysokościowo nie kolidują z wodociągiem. Wobec powyższego nie wykonywano profilów podłużnych. Jako obowiązującą należy przyjąć zasadę układania sieci wodociągowej na głębokości 1,60 m, licząc ją od wierzchu rury do powierzchni terenu.

Zapytanie 2:

Prosimy o przekazanie rysunku szczegółowego węzła montażowego z hydrantem.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Rysunek załączony wraz z niniejszym pismem.

Zapytanie 3:

Prosimy o przekazanie rysunku szczegółowego umocnienia terenu wokół hydrantów prefabrykowanymi płytami betonowymi i zbrojonym prefabrykatem.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wystąpił błąd pisarski – zamiast „i” powinien być przecinek – jest to alternatywa. Zaleca się stosować typowe ogólnodostępne prefabrykaty używane przy wykonywaniu wodociągów na terenach wiejskich.

Zapytanie 4:

Prosimy o przekazanie rysunków szczegółowych studni wodomierzowych wraz ze sposobem przejścia przyłącza przez ścianę budynku.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Rysunek załączony wraz z niniejszym pismem.

Zapytanie 5:

Prosimy o uzupełnienie rysunków sytuacyjnych o rzędne projektowanych studni wodomierzowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Rzędne projektowanych studni należy dostosować do warunków terenowych w nawiązaniu do rysunku studni.

Zapytanie 6:

Prosimy o podanie parametrów betonu dla studni wodomierzowych Ø1000, sposób łączenia kręgów oraz rodzaj zwieńczenia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Studnie należy wykonać z kręgów typu BS 40 Ø 1000, łączonych na uszczelkę gumową wg producenta kręgów. Przykrycie studni pokrywą żelbetową z włazem typu „Wałcz”

Zapytanie 7:

Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych węzłów nr:  1, 2, 3, 5, 18, 20, 21, 23.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Rysunek węzłów załączamy do niniejszego pisma.

Zapytanie 8:

Prosimy o informację, czy w miejscach projektowanych przewiertów, dopuszcza się wykonanie przejść przez drogę wykopem otwartym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nie dopuszcza się zamiany przewiertów na wykopy otwarte.

Zapytanie 9:

Prosimy o podanie średnic nawiertek na działkach nr 46/5, 46/6 (rys. nr 13), 74/10 (rys. 2– 4 szt.).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Należy zamontować nawiertki NZ 150/32 z zabezpieczeniem końcówek korkami. Na etapie projektowania działki nr 46/5, 46/6, były niezabudowane, nie przewidziano więc wykonywania przyłączy na tych działkach. Uzgodniono tylko montaż nawiertek.

Zapytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że na działkach nr 46/5, 46/6 (rys. nr 13) należy zaślepić nawiertki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższą pozycję.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Patrz wyjaśnienie do zapytania nr 9.

Zapytanie 11:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję „Rury stalowe osłonowe o śr. zew 108mm”, analogicznie do innych pozycji przedmiarowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Pozycja ta występuje w pozycji 68 „przedmiaru robót do wyceny” - przeciski poziome  Ø 108 – mb 72

Zapytanie 12:

Prosimy o sprecyzowanie, które zasuwy należy zastosować – opisane w specyfikacji technicznej SST-03 (zasuwy owalne kołnierzowe), czy wyszczególnione w przedmiarze (zasuwy owalne bose).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przy hydrantach oraz w węźle nr 1 stosować zasuwy kołnierzowe, w pozostałych przypadkach zasuwy bose.

Zapytanie 13:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między opisem technicznym „Budowa sieci wodociągowej z rury PVC Ø110 – 3033 m” a przedmiarem: „Rurociągi o średnicy zewnętrznej 110mm – 2987 m” oraz ewentualną korektę ilości przedmiarowej.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Powinno być wykonanie sieci wodociągowej z PVC Ø 110 – mb 2987

Zapytanie 14:

Prosimy o podanie parametrów i szczegółowego rysunku na uszczelnienie typu Power-Lock.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zapis dotyczy wszystkich rur produkowanych z uszczelką wmontowaną w kielich przez producentów (nie można stosować rur, które nie posiadają wmontowanych przez producenta uszczelek).

Zapytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się stosowanie rur ciśnieniowych kielichowych PVC PN10 o średnicy 160, 110, 90 z uszczelką standardową.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Patrz wyjaśnienia do zapytania nr 14.

Zapytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej Ø160, Ø110, Ø90 z rur PE zgrzewanych doczołowo.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Oferta powinna być wykonana na rury PVC.

Zapytanie 17:

Prosimy o wskazanie miejsc zamontowania rur osłonowych dwudzielnych na kablach telefonicznych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Rury osłonowe dwudzielne „AROTA” należy stosować na skrzyżowaniach wodociągu z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zgodnie z mapą zagospodarowania terenu.

Zapytanie 18:

Prosimy o przekazanie rys. nr 21, który przywołuje opis techniczny.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Rysunek 21 jest to schemat do obliczeń hydraulicznych sieci.

Zapytanie 19:

Prosimy o podanie parametrów płóz typu 40-B-24.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Należy stosować płozy standardowe.

Zapytanie 20:

Prosimy o podanie sposobu montażu zasuwy na odcinkach liniowych (wykaz armatury).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Na odcinkach liniowych należy stosować zasuwy bose łączone na nasuwkę.

Zapytanie 21:

Prosimy o przekazanie materiałów, wykorzystanych do opracowania projektu (Decyzja nr RRG-7331-115/09, warunki przyłączeniowe i techniczne).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dołącza stosowne dokumenty do niniejszego pisma.

Zapytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje całym terenem pod przedmiotową inwestycję.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż dysponuje całym terenem pod inwestycję.

Zapytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 1 do projektu „Wykaz działek przez które przebiega sieć i przyłącza wodociągowe” zawiera wszystkie działki, które zgodnie z przedmiotem Zamówienia będzie musiał zająć Wykonawca.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przywołany załącznik nr 1 do projektu zawiera wszystkie działki, które Wykonawca będzie musiał zająć.

Zapytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne opłaty za czasowe zajęcie pasa terenu na okres prowadzenia budowy są po stronie Zamawiającego. Jeśli nie, prosimy o podanie podstaw do wyceny.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że opłaty za czasowe zajęcie pasa terenu na okres prowadzenia budowy są po jego stronie.

Zapytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje zgodą właścicieli wszystkich posesji, na których wykonywane będą roboty, a obowiązkiem Wykonawcy będzie tylko i wyłącznie powiadomienie właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót oraz uzyskanie od nich informacji o przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje zgodą właścicieli wszystkich posesji na prowadzenie robót budowlanych.

Zapytanie 26:

Prosimy o przekazanie wszystkich uzgodnień projektu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający załącza uzgodnienia do niniejszego pisma.

Zapytanie 27:

Prosimy o podanie przewidywanego terminu podpisania umowy. Ze względu na bardzo krótki termin wykonania zamówienia (31 sierpnia 2014 r.) oraz możliwość przedłużenia przez Zamawiającego terminu związania ofertą do 60 dni, Wykonawca nie będzie miał wystarczającego czasu na wykonanie zamówienia. Prosimy o weryfikację terminu zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy, zależny będzie od tego jak szybko uda się „zamknąć” procedurę udzielenia zamówienia publicznego. W przypadku braku odwołań w niniejszym postępowaniu, nie będzie konieczności wydłużania terminu związania ofertą. Termin jaki został wyznaczony na realizację zamówienia, zdaniem Zamawiającego jest realny do zachowania. Ze względu na konieczność prawidłowego rozliczenia inwestycji, która jest współfinansowana ze środków unijnych, nie powinien być przesuwany.

Wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

/-/ Bernard Piotr Mius